TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETIVO

01.01. Este termo de referência objetiva estabelecer as condições gerais para aquisição de 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA ESGOTO BRUTO, essas bombas serão reservas das 03 bombas atuais da elevatória de esgoto da Estação de Tratamento ETE.

2.JUSTIFICATIVA

02.01. Essas bombas são necessárias para permitir a substituição imediata de uma das três bombas atuais da elevatória de esgoto da ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) em caso de falha no seu funcionamento, evitando com isso o derramamento de esgoto não tratado diretamente no ribeirão.

Com o aumento do volume de esgoto da Cidade devido ao crescimento populacional, são necessárias três bombas trabalhando simultaneamente para transferir todo o esgoto que chega na elevatória para as lagoas de tratamento, daí a necessidade de termos essas duas bombas de reserva.

3.DAS GENERALIDADES

03.01.Todas as normas mencionadas neste Termo de Referência deverão ser adotadas em sua última revisão publicada. Os materiais indicados para construção dos componentes são referenciais. O fabricante poderá fornecer a bomba com materiais equivalentes ou superiores (do ponto de vista da funcionalidade) aos aqui indicados. O licitante deverá possuir Assistência Técnica própria permanente ou através de seus representantes legais, no Estado de São Paulo, com condições de atendimento a qualquer solicitação de soluções de problemas decorrentes de defeitos ou falhas de operação inerentes ao objeto fornecido, no prazo máximo de 24 horas, contadas do recebimento da solicitação, para tanto deverá informar em sua proposta.

03.02. A bomba deverá ser fornecida completamente montada, com suas partes internas e externas sujeitas a oxidação, protegidas por produto anti-corrosivo atóxico facilmente removível, bem como com tampões fechando completamente os bocais de recalque e sucção. Deverá ser garantia pela embalagem a proteção contra impactos.

4. DA GARANTIA

04.01. As bombas e quaisquer dos seus componentes deverão ter a garantia de 12(doze) meses a partir da data de operação ou de 18 (dezoito) meses a partir da data do recebimento no almoxarifado, prevalecendo o prazo que expirar primeiro.

5.DAS ESPECIFICAÇÕES

05.01. AS BOMBAS DEVERÃO SER DO TIPO SUBMERSÍVEIS PARA ESGOTO BRUTO.

05.02. A carcaça em ferro fundido cinzento classe (GG25).

05.03. Eixo em aço inox (AISI 431).

05.04. Impulsor semi-aberto, anti entupimento em ferro fundido cinzento classe (GG25).

05.05. Motor Elétrico Trifásico IP-68 com camisa de refrigeração, classe de isolação H(180º), 380 V/60 Hz/1170 rpm, 01 lance de 10 m de cabo elétrico para acionamento do motor.

05.06. Selo mecânico interno e externo em carbeto de tungstênio.

05.07. Instalação semi-permanente, conexão de descarga DN 200 mm, relê de supervisão 230 VAC.

05.08. Altura manométrica HM= 12,9 mca, Vazão= 150,3 l/s, Rendimento mínimo de 80%.

05.09. Submergência mínima de 480 mm.

05.10. Testes Hidrostático, Elétrico e de Performance – Todos Testemunhados

Data Book.

05.11. POR SE TRATAR DE UMA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SERÃO UTILIZADOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (CONEXÃO DE DESCARGA, TUBO GUIA, SUPORTE DO TUBO GUIA) DA BOMBA JÁ EXISTENTE NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DEVERÁ EXISTIR INTERCAMBIABILIDADE COM A INSTALAÇÃO DA BOMBA ATUAL MODELO: FLYGT CP 3201.120 63-636.

05.12- DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO BRUTO

DESCRIÇÃO:

Tipo de Refrigeração: Com camisa

Tipo de Instalação: Semi-Permanente

Rotor: Semi-Aberto Auto Limpante

Freqüência / N° de Fases: 60 Hz / 3

Tipo de Partida: Soft starter

Tensão de Operação: 380V

Cabo elétrico alimentação do motor: 1 lance de 10 m

Conexão de Descarga: DN 200mm

SENSORES:

Termopar: Bobinas do Estator

FLS: Umidade na Câmara do Estator

MATERIAIS:

Impulsor: Ferro Fundido (GG25)

Carcaça: Ferro Fundido (GG25)

Eixo: Aço Inoxidável (AISI 431)

Selo Mec. Interno: de Carbeto de Tungstênio

Selo Mec. Externo: de Carbeto de Tungstênio

Classe de Isolação: H (180 °C)

TESTES:

Teste Elétrico e Performance: Testemunhado

Teste Hidrostático: testemunhado

ACESSORIOS:

Relê de Supervisão: MINICAS II 230VAC

Soquete 11 Pinos: SIM

6. DOS ENSAIOS E INSPEÇÕES

06.01. O fornecedor deverá realizar todos os testes citados, em instalações próprias ou habilitadas pelo mesmo, apresentando certificados comprobatórios de que os dispositivos de medição e instrumentos empregados nos ensaios estejam aferidos e em perfeitas condições quando da realização dos mesmos, sob responsabilidade e custeio do Licitante.

06.02. Deverá satisfazer no mínimo às especificadas, e os respectivos Certificados de Testes deverão ser enviados juntamente com os equipamentos na entrega.

06.03. Deverão ser testemunhados pelo gestor do contrato e realizados conforme norma Hidraulic Institute, os seguintes ensaios:

Ensaio hidrostático e Ensaio de Performance e Elétrico

7. DOS ATESTADOS

07.01. Os licitantes deverão comprovar através de Atestado de Fornecimento/Atestado de Capacidade Técnica, que possuem aptidão técnica para fornecimento de conjunto motor bomba, com capacidade igual ou superior em vazão e potência requeridos nesta licitação.

8. DA SUPERVISÃO DE MONTAGEM/CONFERENCIA ALINHAMENTO/START-UP/TREINAMENTO

08.01. O fornecedor deverá acompanhar e realizar as suas expensas a verificação das instalações, start-up e treinamento em campo.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO

09.1.O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, se necessário, nas condições permitidas na Lei nº 8.666/93.

09.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica na entrega do objeto, e a Contratante terá 28 dias para a sua aprovação e pagamento a partir da data do recebimento do material no Almoxarifado.

10. DO RECEBIMENTO

10.1. O material deverá ser entregue e descarregado por conta e risco do fornecedor, no almoxarifado da Autarquia, localizado n Rua Ciro Lagazzi, nº 155 – Jardim Cândida - Araras – SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 16:00h (exceto feriado e ponto facultativo).

10.2. O recebimento será feito pela Comissão Especial de Recebimentos de Materiais a título provisório dar-se-á conforme as seguintes regras:

a) A administração terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação dos materiais com a nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la;

b) Na hipótese de rejeição, por entrega dos materiais em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor o material devolvido no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar da comunicação efetuada pelo preposto do SAEMA.

c) A administração rejeitará o objeto entregue em desacordo com o contrato (art. 76 lei Federal n° 8.666/93).

d) Os materiais que apresentarem defeito de fabricação deverão ser substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação do SAEMA, sendo de responsabilidade da contratada a retirada e entrega dos materiais, incluindo todos os custos oriundos de tais operações.

10.2.1. No caso de rejeição do material, a substituição/troca será feita uma única vez.

10.3. Os materiais entregues deverão cumprir integralmente as especificações e marcas apresentadas na proposta escrita.

10.4. Documentos que deverão ser apresentados na entrega:

a) Desenho do equipamento com listagem de peças (formato digital);

b) Certificados de qualidade dos materiais para carcaças, rotores e eixos;

c) Manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos (formato digital).

10.5. A qualquer tempo, em caso de haver a constatação de alguma anomalia no equipamento, seja no recebimento dos equipamentos ou na partida inicial, que caracterize a não conformidade com as especificações técnica, a Licitante deverá sanar o (s) problema (s) encontrado (s), sem quaisquer ônus para o SAEMA.

Araras – julho/2022.

| André Luiz Barbieri |  | Sebastião Celso Mecatti |
| --- | --- | --- |
| Cargo em Comissão II |  | Engenheiro Mecânico |